## Slide 1: Μια προσπάθεια να απαντηθούν τα διλλήματα του μηχανικού όταν σχεδιάζει ένα έργο εξοικονόμησης ενέργειας στον οδικό φωτισμό
Φ.Β. Τοπαλής
Εργαστήριο Φωτοτεχνίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
http://lighting.ece.ntua.gr/

## Slide 2: Το τοπίο στον φωτισμό αλλάζει ραγδαία, περισσότερο στον οδικό φωτισμό
Δίοδοι φωτεινής εκπομπής (LED)
Αυτοματισμοί, αισθητήρες, dimmers
Απομακρυσμένη διαχείριση
Πρωτόκολλα επικοινωνίας
Ευφυή δίκτυα (smart grids) σε ευφυείς πόλεις (smart cities)
Καλύτερη ποιότητα φωτισμού
Καλύτερο νυχτερινό περιβάλλον και λιγότερη φωτορρύπανση
Εξοικονόμηση ενέργειας και μειωμένο κόστος λειτουργίας του οδικού φωτισμού

## Slide 3: Καταλύτης αυτών των αλλαγών ήταν οι δίοδοι φωτεινής εκπομπής (LED)

## Slide 4: Τότε εμφανίστηκε το ευρωπαϊκό έργο e-street που άνοιξε το δρόμο για τον προσαρμοστικό φωτισμό και την τηλεδιαχείριση

## Slide 5: Οι αλλαγές επισφραγίστηκαν από τη μελέτη Lighting the Cities της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έδειξε τον μονόδρομο: LED

## Slide 6: Πρακτικά, τα LED μπορούν να κάνουν όσα θα θέλαμε αλλά ήταν πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατο να εφαρμοσθούν με συμβατικά φωτιστικά
Τηλεδιαχείριση ενσύρματη ή ασύρματη (πρωτόκολλο ZigBee)
Προγραμματιζόμενος ελεγκτής εντός του φωτιστικού για αυτόματο έλεγχο
Έλεγχος φωτιστικού με αισθητήρες εξωτερικών συνθηκών και κυκλοφορίας
Προγραμματιζόμενη αυτόνομη λειτουργία
Απεριόριστη και συνεχής ρύθμιση φωτεινότητας (dimming) ακόμα και σε πολύ χαμηλά επίπεδα
Έξυπνα συστήματα οδοφωτισμού (e-street lighting) σε ευφυείς πόλεις (smart cities)

## Slide 7: Η αναμενόμενη εξοικονόμηση είναι εντυπωσιακή
Η κατανάλωση ενέργειας στις Η.Π.Α (Πηγή: US DOE)

## Slide 8: Ένα παράδειγμα: Αντικατάσταση συμβατικών φωτιστικών από LED
vs
LED 118W (καινούργιο)
1,38 cd/m2
Νατρίου υψηλής πίεσης 275W (σε καλή κατάσταση)
1,55 cd/m2
Εγνατία Οδός
Με πλήρη τήρηση των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13201
Κλάση φωτισμού οδού: ΜΕ3a
Όριο προτύπου ΕΝ13201: 1,00 cd/m2

## Slide 9: Ποια είναι η κατάσταση σήμερα;
Η τεχνολογία είναι νέα και εν πολλοίς άγνωστη σε εμάς
Ο φωτισμός διδάσκεται σε ελάχιστα ιδρύματα και οι τεχνικές πληροφορίες στα βιβλία αλλάζουν τόσο γρήγορα που είναι παρωχημένες την επόμενη ημέρα
Δεν υπάρχει υπεύθυνη, θεσμοθετημένη, τεχνική ενημέρωση
Τα πρότυπα/προδιαγραφές έχουν μεν ισχύ νόμου αλλά οι υπηρεσίες αδυνατούν να τα αγοράσουν από τον ΕΛΟΤ ο οποίος τα πωλεί μόνο, δεν τα δανείζει
Μετρήσεις φωτισμού δεν διεξάγονται κατά την παραλαβή έργων φωτισμού παρ’ όλο που προβλέπονται από τις διατάξεις και παρ’ όλο που υπάρχει η δυνατότητα
Οι επιτήδειοι καραδοκούν

## Slide 10: Μερικά παραδείγματα ελλιπούς ή κακής πληροφόρησης
Οι λαμπτήρες οδοφωτισμού με χαμηλή απόδοση (π.χ. υδραργύρου) αποσύρονται από την Ε.Ε. τον Απρίλιο 2015 (Ευρωπαϊκός Κανονισμός No 245/2009 με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.)
Εκατοντάδες χιλιάδες φωτιστικά στη χώρα δεν θα έχουν ανταλλακτικά σε 4 μήνες!
Εγκαθίστανται φωτιστικά οδοφωτισμού LED με ψυχρή απόχρωση (>4000Κ).
Η ψυχρή απόχρωση τις νυχτερινές ώρες δημιουργεί δυσάρεστο νυχτερινό τοπίο αλλά και, αποδεδειγμένα ιατρικώς, επηρεάζει βλαπτικά την ανθρώπινη υγεία.
Αντικαθίστανται παλαιά φωτιστικά με νέα επί τη βάσει συγκριτικών μετρήσεων πεδίου.
Το παλιό και ασυντήρητο φωτιστικό έχει χάσει το 70% τουλάχιστον της απόδοσής του.
Αν η σύγκριση γίνονταν με τον υφιστάμενο τύπο σε καινούργια κατάσταση τότε το αποτέλεσμα θα ήταν υπέρ του υφιστάμενου!
Προκηρύσσονται έργα οδοφωτισμού με μοναδικό κριτήριο την ισχύ (W) ή την απόδοση (lm/W)
Θα αγοράζαμε αυτοκίνητο με μοναδικό κριτήριο την ιπποδύναμη και την κατανάλωσή του;

## Slide 11: Πως αντιμετωπίζουμε με μεθοδικό και ολοκληρωμένο τρόπο την πρόκληση;
Master plan του δικτύου οδικού φωτισμού:
Αποτύπωση οδοφωτισμού σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS) με όλα τα απαιτούμενα δεδομένα
Κατηγοριοποίηση οδών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13201:2003 για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων φωτισμού
Μελέτη βελτιστοποίησης και τροποποίησης του σχεδιασμού φωτισμού σε τυπικές κατηγορίες οδών και τεκμηρίωση αντικατάστασης υφισταμένων φωτιστικών
Μελέτη διαχείρισης του υφισταμένου φωτιστικού εξοπλισμού και προγραμματισμός σταδιακής αντικατάστασης των φωτιστικών και λαμπτήρων
Πρόγραμμα διαχείρισης και συντήρησης του δικτύου φωτισμού
Οικονομοτεχνική αξιολόγηση των προτεινομένων λύσεων, πρόταση χρηματοδότησης της επένδυσης, χρόνος απόσβεσης, NPV, IRR
Διαδικασίες προμήθειας και εγκατάστασης
Δειγματοληπτικοί έλεγχοι φωτιστικών σε αναγνωρισμένο εργαστήριο
Δειγματοληπτικές μετρήσεις πεδίου για έλεγχο των συνθηκών φωτισμού

## Slide 12: Το 1ο στάδιο: Αποτύπωση δικτύου οδικού φωτισμού σε σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS)
Απαραίτητη πληροφορία για την αποτύπωση του κάθε φωτιστικού σημείου:
Γεωγραφικές συντεταγμένες φωτιστικού σημείου
Αριθμός φωτιστικών σωμάτων που φέρει ο ιστός
Ύψος ιστού
Ύψος ανάρτησης φωτιστικού
Προβολή φωτιστικού στο οδόστρωμα
Κλίση βραχίονα φωτιστικού
Τύπος λαμπτήρα
Ισχύς λαμπτήρα και φωτιστικού
Φωτογραφία φωτιστικού
Παλαιότητα φωτιστικού και λειτουργική κατάσταση

## Slide 13: Ένα παράδειγμα αποτύπωσης 2 δικτύων φωτισμού

## Slide 14: Το 2ο στάδιο: Προσδιορισμός των απαιτήσεων φωτισμού της οδού σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
Προσδιορίζεται η κλάση φωτισμού της οδού από τα ευρωπαϊκά πρότυπα:
  ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-1 “Φωτισμός οδών – Μέρος 1: Επιλογή κατηγοριών φωτισμού”
  ΕΛΟΤ ΕΝ 13201-2 “Φωτισμός οδών – Μέρος 2: Απαιτήσεις επιδόσεων”

## Slide 15: Οι απαιτήσεις φωτισμού της οδού από τα πρότυπα

## Slide 16: Αν δεν μπορούμε να αγοράσουμε τα πρότυπα τότε…. τα βρίσκουμε στα λογισμικά φωτισμού RELUX ή DIALUX
Free download:
http://www.relux.biz/
http://dial.de/DIAL/
  Help
    Information road lighting
      Guidance to the selection of a lighting class

## Slide 17: Ένα παράδειγμα προσδιορισμού της κατηγορίας φωτισμού σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητοδρόμου

## Slide 18: Το 3ο στάδιο: Μελέτες φωτισμού
Μελέτη φωτισμού της οδού ή των οδών αν πρόκειται για έργο με περιορισμένη περιοχή κάλυψης
Μελέτη φωτισμού μιας τυπικής οδού αν πρόκειται για έργο με μεγάλη περιοχή κάλυψης
  Για κάθε ομάδα οδών με παρεμφερή χαρακτηριστικά διεξάγεται μια τυπική μελέτη
  Για το σύνολο του έργου διεξάγεται μια σειρά αντιπροσωπευτικών μελετών, η κάθε μια για μια τυπική οδό που αντιπροσωπεύει μια κατηγορία με παρεμφερή χαρακτηριστικά

## Slide 19: Προς θεού, όχι υπερδιαστασιολόγηση
5,41 cd/m2 με καινούργιο LED 125W
5,52 cd/m2 με υφιστάμενο φωτιστικό νατρίου υψηλής πίεσης 447W
Αντικατάσταση συμβατικού φωτιστικού με LED.
Απαίτηση προτύπου ΕΝ 13201:0,75 cd/m2

## Slide 20: Το 4ο στάδιο: Οι όροι του διαγωνισμού
Παροχή του ηλεκτρονικού αρχείου της μελέτης σε ένα από 2 διεθνώς αναγνωρισμένα λογισμικά RELUX ή DIALUX (δωρεάν από Internet)
Έτσι ελέγχεται η γνησιότητα της μελέτης της προσφοράς
Παροχή του ηλεκτρονικού αρχείου του φωτιστικού με το οποίο εκπονήθηκε η μελέτη. Format αρχείου: *.ies ή *.ldt
Ελέγχεται αν πράγματι έχει χρησιμοποιηθεί αυτό το φωτιστικό στη μελέτη
Η δημοπρατούσα αρχή έχει δικαίωμα να ελέγξει τα φωτομετρικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού σε εργαστήριο της επιλογής της
Ελέγχεται αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού
Η δημοπρατούσα αρχή έχει δικαίωμα να ελέγξει τη στάθμη φωτισμού μετά την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13201, την Υπουργική Απόφαση Δ13/β/οικ. 16522/30.11.2004 και την Εγκύκλιο 1/2005 της Διεύθυνσης Δ13 του ΥΠΕΧΩΔΕ
Ελέγχεται αν ανταποκρίνεται η μελέτη στην πραγματικότητα

## Slide 21: Το 5ο στάδιο: Η αξιολόγηση του μελέτης
Εκτέλεση της μελέτης σε δικό μας υπολογιστή με το λογισμικό RELUX ή DIALUX (δωρεάν από Internet)
Έλεγχος των παραμέτρων της μελέτης π.χ. πλάτος οδού, ύψος φωτιστικού, συντελεστής συντήρησης (MF)
Σύγκριση των αποτελεσμάτων μας με την υποβληθείσα μελέτη
Έλεγχος συμμόρφωσης των βασικών αποτελεσμάτων με τις απαιτήσεις του προτύπου:
  Για οδούς κλάσης ΜΕ: Μέση λαμπρότητα, ομοιομορφία, διαμήκης ομοιομορφία, ελάχιστη και μέγιστη τιμή λαμπρότητας
  Για οδούς κλάσης S ή CE: Μέση ένταση φωτισμού, ομοιομορφία, ελάχιστη και μέγιστη τιμή έντασης φωτισμού
Ο συντελεστής συντήρησης (MF) να μην υπερβαίνει την τιμή 0,80

## Slide 22: Ένα παράδειγμα μελέτης φωτισμού αστικής οδού

## Slide 23: Το 6ο στάδιο: Η αξιολόγηση στην πράξη
Έλεγχος των φωτομετρικών χαρακτηριστικών
Κατανομή φωτεινής έντασης φωτιστικού
Έλεγχος των πιστοποιήσεων CE του φωτιστικού
Έλεγχος της ψύξης του φωτιστικού με θερμοφωτογράφηση
Έλεγχος του ρεύματος οδήγησης των LED
Έλεγχος των συνθηκών φωτισμού

## Slide 24: Ο ρόλος της κατανομής της φωτεινής έντασης
Καλύτερη “κατεύθυνση φωτισμού”
Περισσότερος “φωτισμός” στην οδό
Πιο αποδοτικά

## Slide 25: Η φωτεινή κατανομή των LED διαμορφώνεται εύκολα με ειδικούς φακούς
Πηγή http://www.ledil.com/
LED με φακό: Το φως εκτρέπεται κατά τον άξονα του δρόμου
LED χωρίς φακό: Συμμετρικός φωτισμός

## Slide 26: Η ανεπαρκής ψύξη των LED μειώνει τη φωτεινή απόδοση και δραματικά τη διάρκεια ζωής
Πηγή: SPIE

## Slide 27: Το υψηλό ρεύμα οδήγησης των LED ανεβάζει τη θερμοκρασία τους και επιφέρει πρόωρη γήρανση
Ονομαστικό ρεύμα οδήγησης -> 79,1oC
Υψηλό ρεύμα οδήγησης -> 151,3oC
Απότομη γήρανση LED

## Slide 28: Δειγματοληπτικές μετρήσεις στον τόπο του έργου
Σε αστικούς δρόμους
Σε αυτοκινητόδρομους και σήραγγες μέσα από κινούμενο όχημα

## Slide 29: Συνοψίζοντας
Καταγράφουμε τα φωτιστικά μας με πλήρη στοιχεία
Υπολογίσουμε την παρούσα κατανάλωση ενέργειας
Υπολογίζουμε με μελέτες φωτισμού σε τυπικούς οδούς το τύπο φωτιστικού που θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο
Υπολογίζουμε την αναμενόμενη κατανάλωση ενέργειας
Υπολογίζουμε το κόστος της επέμβασης, το όφελος, τον χρόνο απόσβεσης και τη σκοπιμότητα της αντικατάστασης
Θέτουμε προδιαγραφές που θα μας επιτρέψουν να ελέγξουμε τα φωτιστικά, το φωτιστικό αποτέλεσμα και την εξοικονόμηση ενέργειας
Ελέγχουμε τις προσφορές και αξιολογούμε το αποτέλεσμα
Καλή μας επιτυχία

## Slide 30
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας
http://lighting.ece.ntua.gr/
Φ.Β. Τοπαλής, topalis@ieee.org
Εργαστήριο Φωτοτεχνίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο